Text for specification

Description
CrossBoard®
sistema básico 125 A
3 polos
405 mm de comprimento, proteção contra contato acidental

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	125 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9,3 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	25 kA

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 600 V AC, 100 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 100 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
all-round touch-safe protected busbar system up to 125A
mounting to DIN rails with no tools
simplae screwing-on to mounting plates
completly pre-assembled and ready to use

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
11405000A