Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 115 A
para Schneider Electric GV4
81 x 200, com cabos AWG 4 (25 mm²), conexão ao sistema na parte superior
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	115 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 14 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 600 V AC, 18 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32034000A