Text for specification

Description
EQUES^®CrossBoard
adaptador 63 A
fase L1, trilho de montagem fixo, com condutores AWG 8 (10 mm²)
18 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	63 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	63 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

rated peak withstand current  I_pk max.:	9,5 kA

SCCR: 10 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 63 A / 480 V AC, 65 kA with any 3-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 480 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J, T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any 1-pole NKJH/7 Comb. Motor Controller 63 A / 277 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32307000A