Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
adaptador para barramentos 32 A 
para partida com reversão Eaton PKZM0, PKE32
90 x 200, com cabos AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	25 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with PKZM0 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with PKZM0 16 A / 480 V AC, 65 kA with PKZM0 25 A / 480 V AC, 50 kA with PKZM0 32 A / 480 V AC 

for changeover starter Eaton PKZ0/BG2 and ABB MS116/132

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32453000