Text for specification

Description
EQUES^®60Classic
adaptador para barramentos 32 A
para partida direta Siemens S0 com conexão terminal por mola
45 x 260, com cabos AWG 10 (6 mm²) comprimento 165 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	32 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,2 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with S0 16 A / 480 V AC, 65 kA with S0 25 A / 480 V AC, 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32638000