Text for specification

Description
EQUES®CrossBoard
adaptador 32 A
1 trilho de montagem ajustável, com cabos AWG 10 (6 mm²)
45 x 160

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
IEC (CB), UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,1 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32684000A