Text for specification

Description
QUADRON®60Classic
chave seccion. de fusível NH, tam. 2, 400 A, p/ mont. em barramento, conexão sup / inf
parafuso M10
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
IEC (CB), UL, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	400 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

rated current (UL):	400 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23B (400V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)
AC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 690V AC: do not switch under load

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (440 V)
DC-21B (440 V)
DC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 440V DC: do not switch under load

power dissipation at full load of the item:	45,0 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC DC:	800 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	27,2 kA

SCCR:	100 kA

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

pontos terminais
Accessories:
Clamp connection:  Cu 120-240mm² s(r), f+AE; lam. Cu 21x1-14; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 50-150/120-240mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8Nm torque
double wedge clamp terminal: Cu  2x 70-120mm² s(r), s(s), f+AE;  6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
Disconnectors are equipped with arc chambers.
The shock protection is split into 2 for safe connection of the conductors.
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33602000