Text for specification

Description
suporte de barramento universal
3 polos com furos roscados internos
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	73 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 73kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01495000