Text for specification

Description
QUADRON^®Panel
base fusível NH 160 A
ambos grampos laterais, com 2 divisórias
tamanho 00 / 3P

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approvals
CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	12,5 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	800 V
tensão máxima IEC DC:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Material properties
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Barrier:
	temperature stability 120 °C,
	creepage resistance CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03355000