Text for specification

Description
Base fusível para montagem em barramento NH, 250 A
parafuso
tamanho 1 / 3P
40mm-System

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	250 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	22,0 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	800 V
tensão máxima IEC DC:	800 V

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 32W power dissipation

Material properties
Main body:
	temperature stability 130°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Connecting screws:
	screw M10, galvanized, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03705000