Text for specification

Description
EQUES®60Classic
adaptador para barramentos 32 A
2 trilhos de montagem ajustáveis
54 x 200, com perfil superior removível e cabos AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	32 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,5 W

Tensão nominal de isolamento:	800 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV

Material properties
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
32404000