Text for specification

Description
CAPUS^®Panel
chave seccionadora com fusíveis, 3 polos
parafuso M12, manípulo vermelho
tamanho 3

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
IEC (CB)

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	630 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

AC-23B (690V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	268,0 W

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	12 kV

pontos terminais
screw M12 :
Md 36 - 44 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33362000