Text for specification

Description
suporte de barramento universal UL
4 polos, com furos roscados internos
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approvals
UL

Electrical data
Tensão de medição (IEC) AC:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

Tensão nominal de isolamento:	1000 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	8 kV
tensão máxima IEC DC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit nach IEC:
 3-phasiger KS:
 Stoßstromfestigkeit &gt; 45 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm
 Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
 1-phasiger KS
 Stoßstromfestigkeit &gt; 36 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01357000