Text for specification

Description
CRITO^®60Classic
conjunto de conexão, 3 polos, sem cobertura
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approvals
CSA, UL

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	550 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V

rated current (UL):	640 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	800 A
tensão máxima IEC AC:	1000 V
tensão máxima IEC DC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	67,4 kA

SCCR: 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC  

pontos terminais
lam. Cu from 3 x 20 x 1 to 10 x 32 x 1

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
01538000