Text for specification

Description
Base fusível para montagem em barramento NH, 400 A
parafuso, barramento 5 - 10 mm
tamanho 2 / 1P
100Energy
185mm-System

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	400 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	18,7 W
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	800 V
tensão máxima IEC DC:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 45W power dissipation

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
03599000