Text for specification

Description
QUADRON®60Classic
chave seccion. de fusível NH, tam. 2, 400 A, p/ mont. em barramento, conexão sup / inf
parafuso M10
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
IEC (CB), UL, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	400 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	250 V

rated current (UL):	400 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23B (400V)
AC-22B (500 V)
AC-21B (500 V)

power dissipation at full load of the item:	45,0 W

Tensão nominal de isolamento:	690 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V
tensão máxima IEC DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 34W power dissipation, with grip lugs under voltage

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

pontos terminais
Accessories:
Clamp connection:  Cu 120-240mm² s(r), f+AE; lam. Cu 21x1-14; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 120-240mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8 Nm torque
double wedge clamp terminal: Cu  2x 70-120mm² s(r), s(s), f+AE;  6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
Disconnectors are equipped with arc chambers.
The shock protection is split into 2 for safe connection of the conductors.

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33326000