Text for specification

Description
QUADRON^®60Classic
chave seccion. de fusível NH, tam. 00, 160 A, p/ mont. em barramento, conexão sup / inf
parafuso M8
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approvals
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Electrical data
Corrente de medição (IEC):	160 A
Tensão de medição (IEC) AC:	690 V
Tensão de medição (IEC) DC:	250 V

rated current (UL):	160 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-22B (500 V)

power dissipation at full load of the item:	17,7 W

Tensão nominal de isolamento:	690 V
Tensão suportável nominal de impulso Uimp:	6 kV
tensão máxima IEC AC:	725 V
tensão máxima IEC DC:	262 V

SCCR:	100 kA

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2 size 00 up to 12W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other

Brand 
Woehner or equivalent

Nº da peça
33394000