Text for specification

Описание 
CUSTO®Panel
Держатель D0-предохранителей, панельный монтаж
E 18 / 63 A / 1P
С защитой от прикосновения

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Сертификация
VDE

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	4,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	440 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Направление подачи, указанное на изделии, должно строго соблюдаться. 

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31303000