Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 25 A 
Для реверсивного пускателя Siemens S00 с винтовым подсоединением
90 x 200, с проводами AWG 12 (4 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	25 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,9 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 30 kA with 3RV20 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with 3RV20 16 A / 480 V AC, 65 kA with 3RV20 25 A / 480 V AC, 50 kA with 3RV20 32 A / 480 V AC 

Особенности клеммной техники
with leads
AWG10 (6 mm²)
wire stripping: 9 мм
with leads
AWG10 (6 mm²)
wire stripping: 9 мм

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32448000