Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 63 A
1 DIN-рейка
54 x 200, с проводами AWG 8 (10 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	65 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	6,9 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 60 A / 480 V AC , 100 kA with JDDZ fuse Class CC, CF, J or T 60 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller Type E 65 A / 480 V AC 

Свойства материала
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32454000