Text for specification

Описание 
Шинодержатель 3 фазы + Нейтраль + Земля, с торцевой крышкой
Для шин 12 х 5 и 12 х 10
Для шин 5-pole 12 x 5 и 12 x 10, N + PE 12 x 5
30Compact 3P
30Compact 5P

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	54 кА

short-circuit capacity IEC / EN :
3-pole: Ipk max. = 54 kA (busbar 12x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC) 

4- and 5-pole : Ipk = 32 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)
go to calculation for  5-pole system (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01272000