Text for specification

Описание 
QUADRON®Panel
Держатель NH предохранителей 400 A, панельный монтаж
Винт М10 подсоединение с двух сторон
Типоразмер 2 / 1 полюс, с защитой от прикосновения

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	400 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	12,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1000 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 2 up to 45W power dissipation

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03766000