Text for specification

Описание 
CrossBoard®
шинный блок 160 А
3-полюсный
Длина 300 мм, с защитой от прикосновения

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	160 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	30 кА

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
touch-safe protected busbar system up to 160 A
rear feedable
plug and play
easy to screw to mounting plates
completely pre-assembled and immediately ready for use

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
11300000A