Text for specification

Описание 
EQUES®CrossBoard
Адаптер 16 А
1 DIN-рейка, с проводами AWG 14 (2,5 мм²) длина 160 мм, с пружинным соединением
45 x 160

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	16 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	12 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 50 kA with JDDZ fuse Class CC 20 A / 600 V AC, 65 kA with any NKJH/7 Comb. Motor Controller 12 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32669000A