Text for specification

Описание 
QUADRON^®Panel
Держатель цилиндрических предохранителей
Class J / 3 полюса, клемма 150 мм²
200 A / 600 V (41x146)

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	200 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	7,4 Вт

SCCR:	200 кА

for Class J fuses 110 - 200A as per UL 248-8 (41x146)

Особенности клеммной техники
tunnel terminal with hole of 17,0 mm diameter

acc. to IEC / EN :
10 - 150 mm²
flexible cables, directly or with wire-end ferrule, 
solid and stranded round cables, 
Md 16 - 18 Nm

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

acc. to UL :
AWG 8 - MCM 300
stranded cables Class B acc. to UL 486E
142 - 160 lb.in.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33307000