Text for specification

Описание 
CRITO^®
Профильная клемма
1200 - 3600 mm²
Клеммное окно 101 x 23-45
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	2 500 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В

номинальный ток (UL):	1 800 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	3 200 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	107 кА

SCCR:	25 кА

Особенности клеммной техники
terminal space 101 x 23-45
2 terminal screws M12

Свойства материала
Connecting screws:
	Set screw M16, Allan key size 8

Stainless steel terminal body

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01186000