Text for specification

Описание 
CRITO®60Classic
Подсоединительная клеммная платформа, 3-полюсная
10 - 120 mm², AWG 2 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15,5 x 2,4 - 10
Крышка снимается только инструментом
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	255 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
токовая нагрузка (IEC) макс.:	440 A
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	56,3 кА

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 500 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class J 600 A / 480 V AC, 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 600 V AC, 50 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 600 A / 480 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Terminals can be removed for connection of uncut conductors

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01570000A