Text for specification

Описание 
Шинодержатель
Для плоских шин с отверстиями
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Short-circuit withstand capacity: 	Surge current strength &gt; 100kA at 	Busbar support separation 600mm

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 130°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and busbar 120 x 10mm with internal screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01742000