Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 1, 250 A, шинный монтаж
Винт М10
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

номинальный ток (UL):	250 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-22B (400 V)
AC-23B (400 V / 160 A)
AC-21B (500 V)

to obtain a higher utilisation category the product can be retrofitted with arcing chambers (see accessories)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	26,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	690 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	13,7 кА

SCCR:	100 кА

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 23W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Shock protection cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200
Handle:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Adapter plate:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Connecting screws:
	screw M10, galvanized, chromized

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other
Self-closing test holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33325000