Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
выключатель-разъединитель нагрузки 6-полюсный
Рамная клемма 2,5 - 16 мм² / AWG 16 - 6, серая рукоятка
32 A

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	32 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23 A (690 V / 16 A)
AC-22 A (690 V / 16 A)
AC-21 A (690 V / 16 A)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
номинальная включающая способность:	2,1 кА

Особенности клеммной техники
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33818000A