Text for specification

Описание 
CRITO^®
Цанговая клемма
1000 - 2000 mm²
Клеммное окно 105 x 28
60Classic
100Energy
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 600 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 800 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	2 800 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	85,5 кА

SCCR: 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 2500 A / 480 V AC/DC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480 V AC/DC, 200 kA with fuse Class L 1600 A 

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01071000