Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель UL
4-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Kurzschlussfestigkeit nach IEC:
 3-phasiger KS:
 Stoßstromfestigkeit &gt; 45 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm
 Stoßstromfestigkeit &gt; 50 kA bei Schienenträgerabstand 250 mm
 1-phasiger KS
 Stoßstromfestigkeit &gt; 36 kA bei Schienenträgerabstand 400 mm

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01357000