Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель
Для неперфорированных шин 30, 40, 50, 60 x 10
100Energy

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 85 kA (busbar 60x10, 2 busbar supports in 300 mm distance)
further data see short-circuit diagram

Miscellaneous 
Type tested at 600mm busbar support separation and 60 x 10mm with external screw holes
can also be used as centre support.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01479000