Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель
3-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 80 kA (busbar 30x10, 2 busbar supports in 250 mm distance)

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01603000