Text for specification

Описание 
Подсоединительная клемма, подсоединение спереди
6 - 35 mm² / AWG 10 - 1/0
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	115 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	115 A
номинальное напряжение (UL) AC:	1000 В
номинальное напряжение (UL) DC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
макс. напряжение IEC AC:	690 В
макс. напряжение IEC DC:	1000 В

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

Особенности клеммной техники
6 - 35mm²
max. connection diameter 11mm
AWG 10 - 1/0

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31039000