Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 590 A, 4-полюсный
185 x 300
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	590 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	630 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 150 kA with 3VA63 / 480 V AC, 200 kA with  3VA53, 3VA54, 3VA63 / 240 V AC, 100 kA with 3VA53, 3VA54 / 480 V AC, 35 kA with  3VA53, 3VA54 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32033000A