Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 115 А
Для Schneider Electric GV4
81 x 200, с проводами AWG 4 (25 мм²), подсоединение сверху
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	115 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	100 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	7,3 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 14 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 600 V AC, 18 kA with Schneider TeSys GV4 100 A / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32034000A