Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 125 A, 3-полюсный
90 x 200
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	125 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	125 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	12,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 35 kA with NZM1 125 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32568000A