Text for specification

Описание 
QUADRON®Panel
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH 3, 630 A, панельный монтаж
Винт М12

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	630 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

номинальный ток (UL):	600 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23B (400 V)
AC-22B (690 V)
AC-21B (690 V)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (250V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	36,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В

SCCR:	100 кА

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 3 up to 48W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

fuse monitoring:
AC24 - 690V, DC24 - 250V, 100kA,
auxiliary energy not required,
potential-free opener and closer

Особенности клеммной техники
Accessories:
Clamp connection:  Cu 150-300mm² s(r), f+AE; lam. Cu 25x1-13; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 150-300mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
Disconnectors are equipped with arc chambers.
The shock protection is split into 2 for safe connection of the conductors.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33151000