Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Выключатель-разъединитель NH 3, 630 A, шинный монтаж, подсоединение сверху / снизу
Винт М12
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	630 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

номинальный ток (UL):	600 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23B (400V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (250V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	60,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В

SCCR:	100 кА

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

fuse monitoring:
rated operating voltage
AC 24-690V, DC 24-250V
potential-free opener and closer:
AC-15 24V/2A, (230V* 0.5A)
DC-13 24V/1A, 60V 0.15A

*pollution degree 2, surge category II
auxiliary energy not required,
for further information, see assembly manual

Особенности клеммной техники
Accessories:
Clamp connection:  Cu 150-300mm² s(r), f+AE; lam. Cu 25x1-13; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 150-300mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
Disconnectors are equipped with arc chambers.
The shock protection is split into 2 for safe connection of the conductors.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33162000