Text for specification

Описание 
QUADRON^®60Classic
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 000, 125 A, шинный монтаж
Рамная клемма
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	125 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

номинальный ток (UL):	125 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-21B (690 V / 80 A)
AC-22B (400 V / 125 A)

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series 
DC-22B (440V/63A)
DC-22B (220V/100A)
DC-21B (440V/80A)
DC-21B (220V/125A)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	10,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

SCCR:	100 кА

In accordance with the specified AC and DC switching properties and in consideration of the overload conditions, certain distances to earthed metal parts are to be adhered to. detailed information upon inquiry

When several devices are used side-by-side in continuous operation, the rated load factor specified in IEC / EN 61439-1, Table 1, must be observed.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

Особенности клеммной техники
Box terminal:
2.5 -50mm² flexible cables, 
1.5 -50mm² flexible cables with wire-end ferrules 
1.5 - 10mm² solid round
16 - 50mm² stranded round 
(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)
lam. Cu. 6-9 mm wide 
Terminal space 10mm x 10mm

Miscellaneous 
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33216000