Text for specification

Описание 
QUADRON®Panel
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 00, 160 A, панельный монтаж
Винт M8, с защитной крышкой

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

номинальный ток (UL):	160 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23B (400V)
AC-23B (500V/125A)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)
AC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 690V AC: do not switch under load

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-22B (220V)
DC-22B (440V/125A)
DC-21B (440V)
DC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 440V DC: do not switch under load

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	7,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

SCCR:	100 кА

In accordance with the specified AC and DC switching properties and in consideration of the overload conditions, certain distances to earthed metal parts are to be adhered to. Further information on request.
When used as a disconnector, the spacings can be ignored.

Degree of protection IP30 at front, degree of protection near terminal depends on installation

Особенности клеммной техники
Accessories:
Clamp connection:  Cu 1.5-70mm² s(r), f+AE; lam. Cu 12x1-10; 3Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 16-70mm² s(r), s(s), f+AE; 3Nm torque
tunnel terminal 3x Cu 1.5-16mm² s(r), f+AE; 3Nm torque

*Connections not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2. Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33222000