Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 00, 160 A, шинный монтаж
Рамная клемма
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

номинальный ток (UL):	160 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-22B (500 V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	17,7 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	690 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В

SCCR:	100 кА

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Bei Dauerbetrieb von mehreren Geräten nebeneinander ist der Bemessungsbelastungsfaktor nach VDE 0660 Teil 500 / EN60439-1, Tabelle 1 zu beachten.

Systemkomponente: frontseitig Schutzart IP30 nach DIN EN 60529, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig
Adaptermodul: frontseitig Schutzart IP20 nach DIN EN 60529 (fingersicher)

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Особенности клеммной техники
Box terminal:
1.5 - 70 mm² flexible cables, directly or with wire-end ferrules*, depending on contour of the lead 95 mm² could be connectable 
1.5 - 10 mm² solid round
16 - 70 mm² stranded round 
2x 10 mm², 2x 16 mm² and 2x 25 mm² flexible with wire-end ferrules, identical cables placed side by side, crimping square 
2x 10 - 35 mm² flexible identical cables placed side by side

lam. Cu. 9 - 13 mm wide 
terminal space 13 mm x 13 mm

(*flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

für Anwendungen nach UL :
 nur Cu-Leitungen stranded/solid nach UL 486E
 AWG 12 - AWG 2/0
 Md 5,0 - 6,0 Nm / 44 - 53 lb.in.

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33324000