Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 00, 160 A, шинный монтаж
Винт М8
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, VDE, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

номинальный ток (UL):	160 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-21B (690V)
AC-22B (500V)
AC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 690V AC: do not switch under load

DC specifications: 2 current paths (L1,L3) in series
DC-21B (220V)
DC-21B (440V/100A)
DC-22B (220V/63A)
DC-20B (1000V) at pollution degree 2

visible information required if used at more than 440V DC: do not switch under load

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	17,7 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

SCCR:	100 кА

In accordance with the specified AC and DC switching properties and in consideration of the overload conditions, certain distances to earthed metal parts are to be adhered to. detailed information upon inquiry

When several devices are used side-by-side in continuous operation, the rated load factor specified in IEC / EN 61439-1, Table 1, must be observed.

System component: degree of protection IP30 at front as per DIN EN 60529, degree of protection near terminal depends on installation
adapter module: front side degree of protection IP20 as per DIN EN 60529 (finger-safe)

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom; the parts under voltage remain shock protected
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into 2
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33398000