Text for specification

Описание 
QUADRON®Panel
Держатель цилиндрических предохранителей
Class J / 3 полюса, рамная клемма
100 A / 600 В (29x118)

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	100 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	8,3 Вт

SCCR:	200 кА

for Class J fuses 70 - 100A as per UL 248-8 (29x118)

Особенности клеммной техники
AWG 12 - AWG 2/0 stranded, equivalent 3,3 - 67,4 mm²
AWG 14 - AWG 10 solid, equivalent 215 - 5,3 mm²

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Handle:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33408000