Text for specification

Описание 
QUADRON®Panel
Держатель NH предохранителей 160 A
Винтовое подсоединение с двух сторон, с двумя перегородками
Типоразмер 00 / 3 полюса

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	12,5 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Barrier:
	temperature stability 120 °C,
	creepage resistance CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03351000