Text for specification

Описание 
CUSTO®60Classic
Держатель D-предохранителей, шинный монтаж, 57 мм 
С защитой от прикосновения, резьбовой
E 33 / 3 полюса
60Classic

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	10,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	630 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

Может использоваться для ответвления от шинной системы. Использование для питания шинных систем не допускается. 

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31951000