Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 32 A
Для прямого пускателя Siemens S0 с винтовым подсоединением
45 x 260, с проводами AWG 10 (6 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	32 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 65 kA with S0 16 A / 480 V AC, 30 kA with S0 12,5 A / 600 V AC, 50 kA with S0 32 A / 480 V AC 

Свойства материала
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 150°C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32639000