Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 3, 630 A, шинный монтаж   
Винт М12
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
IEC (CB), UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	630 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

номинальный ток (UL):	600 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

AC-23B (400V)
AC-22B (500V)
AC-21B (500V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	60,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	690 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В

SCCR:	100 кА

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 3 up to 48W power dissipation, with grip lugs under voltage

Entsprechend den angegeben AC- und DC- Schalteigenschaften und unter Berücksichtigung der Überlastbedingungen, sind gewisse Abstände zu geerdeten Metallteilen einzuhalten. Nähere Informationen auf Anfrage.
Bei Verwendung als Trennschalter ist die Einhaltung der Abstände nicht erforderlich.

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Elektronische Sicherungsüberwachung:
- Zur Erkennung von Sicherungsausfällen mit Bemessungsspannung AC 100V bis AC 690V
- Keine Hilfsenergie erforderlich; Versorgung über Netzspannung
- Hilfskontakte potentialfrei
- LED- Blinkmelder (rot/grün)
- Testtaster
- Weitere Informationen unter Downloads / Datenblatt

Особенности клеммной техники
Accessories:
Clamp connection:  Cu 150-300mm² s(r), f+AE; lam. Cu 25x1-13; 6-8Nm torque
single wedge clamp terminal: Cu, Al* 150-300mm² s(r), s(s), f, f+AE; 6-8 Nm torque
double wedge clamp terminal: Cu  2x 150-185mm² s(r), s(s), f+AE;  6-8Nm torque

*Connections are not maintenance-free if aluminium conductors are used.

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Shock protection cover:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Handle:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Adapter plate:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free
Contacts:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Connecting screws:
	screw M12, galvanized, chromized

Miscellaneous 
For safe connection of the lines, the shock protection is split into 2.
Self-closing inspection holes are available in the cover.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33327000