Text for specification

Описание 
Шинодержатель
3-полюсный, с внутренними отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	90 кА

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)   

Miscellaneous 
Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01232000